УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2016 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Механик по холодильной и вентиляционной технике

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	4

3.1. Обобщенная трудовая функция «Выполнение планового технического обслуживания холодильной и вентиляционной техники»	4

3.2. Обобщенная трудовая функция «Устранение внезапных отказов холодильной и вентиляционной техники»	13

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта	17

I. Общие сведения

| Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт холодильной и вентиляционной техники (кроме установок с хладагентами группы токсичности B и класса горючести 3) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих работоспособность и эксплуатационную готовность холодильной и вентиляционной техники в течение всего срока службы, установленного производителем, увеличение межремонтных периодов и снижение эксплуатационных затрат

Группа занятий:

| 7124 | Укладчики тепло- и акустической изоляции |
| --- | --- |
| 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
| 7127 | Механики кондиционеров и холодильных установок |
| (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 33.12 | Ремонт машин и оборудования |
| --- | --- |
| 35.30 | Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
| 95.22.1 | Ремонт бытовой техники |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Выполнение планового технического обслуживания холодильной и вентиляционной техники | 4 | Технический уход за действующим оборудованием в соответствии с правилами эксплуатации, а также его консервация или расконсервация | A/01.3 | 3 |
|  |  |  | Плановый профилактический осмотр холодильных и вентиляционных машин и установок с контролем технического состояния и устранением мелких неисправностей | A/02.3 | 3 |
|  |  |  | Плановый мелкий ремонт холодильных и вентиляционных машин и установок | A/03.3 | 3 |
|  |  |  | Плановый средний или капитальный ремонт холодильных и вентиляционных машин и установок | A/04.4 | 4 |
| B | Устранение внезапных отказов холодильной и вентиляционной техники | 4 | Диагностика причин аварийной остановки холодильных и вентиляционных машин и установок | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Внеплановый срочный ремонт холодильных и вентиляционных машин и установок | B/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Выполнение планового технического обслуживания холодильной и вентиляционной техники | Код | A | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию холодильного и вентиляционного оборудования Механик кондиционеров и холодильных установок Машинист холодильных установок Машинист вентиляционной и аспирационной установок Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Свидетельство о профессии рабочего соответствующего разряда Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
|  | 7127 | Механики кондиционеров и холодильных установок |
| ЕТКС | § 117 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3-го разряда |
|  | § 174 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2-го разряда |
|  | § 222 | Машинист холодильных установок 2-го разряда |
|  | § 223 | Машинист холодильных установок 3-го разряда |
| ОКПДТР | 13616 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок |
|  | 14341 | Машинист холодильных установок |
|  | 14560 | Монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов |
|  | 14605 | Монтажник оборудования холодильных установок |
|  | 18526 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Технический уход за действующим оборудованием в соответствии с правилами эксплуатации, а также его консервация или расконсервация | Код | A/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование операций технического ухода на основе регламента, указанного в руководстве по эксплуатации холодильного и вентиляционного оборудования |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка материалов, документации и инструментов для проведения операций технического ухода |
|  | Выполнение регламентных работ по техническому уходу (контроль шума и вибраций вентиляционных, насосных и компрессорных агрегатов, уровня масла в картере компрессоров, подтеков масла из соединений трубопроводов, состояния и легкости хода воздушных клапанов, натяжения приводных ремней, нагрева подшипников и электродвигателей, работоспособности вибровставок и виброизоляторов, оттайки испарителей холодильных машин; смазка обслуживаемых подшипников; замеры температур и давлений хладагента, теплоносителя и воздуха; чистка теплообменников, каплеотделителей, воздушных и водяных фильтров, рабочих колес и кожухов вентиляторов; санитарная обработка оборудования; периодический пуск и проверка работоспособности резервных машин, агрегатов и защитных устройств; сезонная консервация и расконсервация систем кондиционирования воздуха) |
|  | Выполнение отдельных операций по устранению мелких неисправностей |
|  | Заполнение формуляра или журнала эксплуатации (техничесого обслуживания) |
| Необходимые умения | Применять инструмент, приборы, материалы, приспособления и запасные части, необходимые для выполнения регламентных работ по техническому уходу за эксплуатируемым холодильным и вентиляционным оборудованием |
|  | Оценивать правильность функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Выполнять консервацию и расконсервацию оборудования с соблюдением правил техники безопасности |
|  | Выполнять технический уход за холодильными и вентиляционными установками |
| Необходимые знания | Основные принципы работы эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования и систем управления |
|  | Инструкции по эксплуатации аппаратов, машин и агрегатов, входящих в состав холодильных и вентиляционных систем |
|  | Технология технического ухода за эксплуатируемым холодильно-вентиляционным оборудованием; порядок выполнения работ по консервации и расконсервации и правила техники безопасности в объеме выполняемой работы |
|  | Назначение и порядок применения инструментов, приборов, приспособлений, запасных частей и материалов, необходимых при эксплуатации конкретного холодильно-вентиляционного оборудования |
|  | Основы экологической безопасности эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Свойства используемого хладагента и теплоносителя |
|  | Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила эксплуатации и обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования, включая системы кондиционирования и тепловые насосы |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Выполнение планового профилактического осмотра холодильной и вентиляционной техники с контролем технического состояния для выявления и устранения мелких неисправностей | Код | A/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование обхода и осмотра холодильно-вентиляционного оборудования на основе сменного задания |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка материалов, документации и инструментов для проведения проверки холодильно-вентиляционного оборудования |
|  | Визуальный осмотр холодильно-вентиляционного оборудования для выявления постороннего шума и запаха; вибраций труб и механизмов; появления подтеков масла; загрязнения фильтров и теплообменников; недопустимого нагрева электродвигателей; влажного хода компрессоров; растяжения приводных ремней; ослабления электрических соединений и заземления; недостаточной заправки хладагента |
|  | Проверка основных параметров работы машин и агрегатов и системы их смазки, расходов воздуха и теплоносителя |
|  | Выявление режимов нештатной работы и мелких неисправностей холодильно-вентиляционного оборудования и их устранение с помощью действий, не требующих длительной остановки системы (регулировка приборов автоматики, дозаправка хладагента, выпуск воздуха из контура теплоносителя; подтяжка креплений машин и агрегатов; натяжение приводных ремней; устранение мелких течей хладагента и теплоносителя; чистка фильтров, теплообменников, каплеотделителей, дренажа, рабочих колес и кожухов вентиляторов, воздушных и водяных фильтров; регулирование уровня масла в картере компрессоров; настройка системы воздухораспределения) |
|  | Выполнение отдельных операций мелкого ремонта |
|  | Ведение журнала эксплуатации (технического обслуживания), в который записываются результаты осмотра оборудования (показания приборов, техническое состояние оборудования, выполненные работы по регулировке и устранению неисправностей; предписания персоналу, выполняющему технический уход) |
| Необходимые умения | Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы, необходимые для контроля технического состояния, выявления и устранения мелких неисправностей при осмотре эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Оценивать правильность функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Определять производительность и потребляемую мощность эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок, выполнять замеры тока и напряжения |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи |
|  | Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установках |
|  | Измерять расходы, давления, температуры в контурах хладагента, теплоносителя, смазки и воздухораспределения с заполнением карты контрольных замеров |
|  | Диагностировать мелкие неисправности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок и устранять их причину |
|  | Проверять на герметичность контуры хладагента и теплоносителя и устранять утечки в разъемных соединениях |
|  | Вакуумировать и заправлять эксплуатируемую холодильную установку хладагентом, теплоносителем и маслом |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
| Необходимые знания | Основные принципы работы эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования и систем управления |
|  | Назначение аппаратов, машин и агрегатов, входящих в состав холодильных и вентиляционных систем и установок |
|  | Основы холодильной техники, теплотехники и аэродинамики в объеме выполняемой работы |
|  | Оптимальные параметры функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Технология контроля технического состояния, выявления и устранения мелких неисправностей при осмотре эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Специализированный инструмент, приборы, приспособления и материалы и правила техники безопасности, необходимые для выполнения контроля технического состояния, выявления и устранения мелких неисправностей при осмотре эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Методы определения производительности и потребляемой мощности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок, правила замеров тока и напряжения |
|  | Правила вакуумирования и заправки хладагентом, теплоносителем и маслом эксплуатируемых холодильных систем |
|  | Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем |
|  | Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров |
|  | Способы измерения расходов, давлений, температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и воздухораспределения |
|  | Способы диагностики мелких неисправностей эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок и путей устранения их причины |
|  | Способы проверки на герметичность контуров хладагента и теплоносителя и устранения их утечки |
|  | Основы экологической безопасности эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Свойства используемого хладагента и теплоносителя |
|  | Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования, включая системы кондиционирования и тепловые насосы |
| Другие характеристики | - |

3.1.3. Трудовая функция

| Наименование | Плановый мелкий ремонт холодильных и вентиляционных машин и установок | Код | A/03.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование мелкого ремонта холодильно-вентиляционного оборудования |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка материалов, документации и инструментов для проведения технического контроля и мелкого ремонта |
|  | Проверка основных параметров работы холодильных и вентиляционных агрегатов и систем автоматики |
|  | Выявление и устранение мелких неисправностей и степени износа деталей и узлов холодильных и вентиляционных агрегатов и систем автоматики, подлежащих плановой замене |
|  | Составление дефектной ведомости для мелкого ремонта |
|  | Мелкий плановый ремонт оборудования (промывка и смазка обслуживаемых подшипников; устранение очагов коррозии; очистка от пыли, грязи и нагара контактов автоматических выключателей, тепловых реле и магнитных пускателей или их замена; регулировка приборов автоматики; замена резиновых уплотнителей дверей холодильного и вентиляционного оборудования; очистка и устранение биения рабочих колес вентиляторов; продувка сжатым воздухом и правка оребрения труб теплообменников приточных установок, кондиционеров и холодильных машин; замена прокладок трубопроводов и вибровставок воздуховодов; набивка сальников запорных и регулирующих вентилей теплоносителя; замена масла в компрессорах; замена фильтров-осушителей) |
|  | Выполнение отдельных операций среднего и капитального ремонта |
|  | Ведение журнала эксплуатации (технического обслуживания), в который записываются результаты осмотра и мелкого ремонта оборудования (показания приборов, техническое состояние оборудования, выполненные работы по регулировке и мелкому ремонту; предписания персоналу, выполняющему технический уход) |
| Необходимые умения | Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления материалы и запасные части, необходимые для планового мелкого ремонта эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Оценивать правильность функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Определять производительность и потребляемую мощность эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок, выполнять замеры тока и напряжения |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи |
|  | Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установках |
|  | Измерять расходы, давления, температуры в контурах хладагента, теплоносителя, смазки и воздухораспределения с заполнением карты контрольных замеров |
|  | Диагностировать неисправности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок; опрессовывать, проверять на герметичность и вакуумировать контур хладагента |
|  | Паять твердыми припоями в среде азота металлы, используемые в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха |
|  | Определять степень износа и заменять детали и узлы, подлежащие плановой замене |
|  | Заменять фильтры-осушители, восстанавливать теплоизоляцию, удалять и заправлять хладагент, теплоноситель и масло |
|  | Выполнять электромонтажные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
| Необходимые знания | Основные принципы работы эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования и систем управления |
|  | Назначение аппаратов, машин и агрегатов, входящих в состав холодильных и вентиляционных систем и установок |
|  | Основы холодильной техники, теплотехники и аэродинамики в объеме выполняемой работы |
|  | Оптимальные параметры функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Технология контроля технического состояния и выполнения мелкого ремонта эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Специализированный инструмент, приборы, приспособления, материалы, запасные части для выполнения контроля технического состояния и выполнения мелкого ремонта эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Методы определения производительности и потребляемой мощности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок, правила замеров тока и напряжения |
|  | Правила опрессовки, проверки на герметичность, вакуумирования и заправки хладагентом, теплоносителем и маслом эксплуатируемых холодильных систем |
|  | Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем |
|  | Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров |
|  | Способы измерения расходов, давлений, температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и воздухораспределения |
|  | Способы диагностики мелких неисправностей эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок и путей устранения их причины |
|  | Основы экологической безопасности эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования; свойства используемого хладагента и теплоносителя. |
|  | Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования, включая системы кондиционирования и тепловые насосы |
| Другие характеристики | - |

3.1.4. Трудовая функция

| Наименование | Плановый средний или капитальный ремонт холодильных и вентиляционных машин и установок | Код | A/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Планирование среднего и капитального ремонта холодильных и вентиляционных машин и установок |
| --- | --- |
|  | Подбор и подготовка необходимых материалов, документации и инструментов для проведения технического контроля, среднего и капитального ремонта |
|  | Откачка хладагента из холодильного контура в многоразовый баллон или сбор его в ресивер |
|  | Слив теплоносителя в резервную емкость и взятие пробы на наличие продуктов коррозии |
|  | Разгерметизация, демонтаж и ревизия элементов холодильного контура и контура теплоносителя с составлением дефектных ведомостей на ремонт или полную замену морально устаревших или изношенных неразборных компрессоров или теплообменников |
|  | Разборка полугерметичных компрессоров, демонтаж и ревизия их узлов и деталей: осмотр и промывка масляных и газовых фильтров; замена пружин и клапанов; осмотр и промывка сопрягаемых трущихся деталей с последующей их заменой или устранением повышенных зазоров; дефектоскопия валов с последующей перешлифовкой, наплавкой или заменой; промывка или замена подшипников; очистка картеров и масляной системы; замена масла, прокладок, втулок, сальников; проверка предохранительных клапанов; проверка изоляции электродвигателей; сборка, обкатка и испытания компрессоров; |
|  | Разборка и ревизия теплообменников: глушение или замена труб в кожухотрубных аппаратах; химическая промывка и очистка пластинчатых аппаратов; пайка медных труб и правка ребер пластинчато-ребристых аппаратов; замена прокладок, сборка и испытания |
|  | Разборка, ревизия насосов контура теплоносителя и вентиляторов теплообменников с составлением дефектных ведомостей на ремонт; замена узлов и деталей, проверка изоляции электродвигателей |
|  | Ревизия и замена неисправных или изношенных приборов автоматики |
|  | Сборка, опрессовка, проверка на герметичность контуров хладагента и теплоносителя; вакуумирование холодильного контура; заправка хладагента и теплоносителя; пуско-наладочные работы |
|  | Ревизия систем вентиляции с составлением дефектных ведомостей на ремонт; демонтаж и замену изношенных узлов и деталей; очистка воздуховодов, фильтров, теплообменников, клапанов, рабочих колес, шумоглушителей; замена прокладок на люках; дверях и фланцах вентустановок; замена изношенных вибровставок и приводных ремней; проверка изоляции электродвигателей; восстановление теплоизоляции; ревизия и замена приборов автоматики; сборка; запуск и наладка системы |
| Необходимые умения | Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления материалы и запасные части, необходимые для планового среднего или капитального ремонта эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Оценивать правильность функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Определять производительность и потребляемую мощность эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок, выполнять замеры тока и напряжения |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи |
|  | Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установках |
|  | Измерять расходы, давления, температуры в контурах хладагента, теплоносителя, смазки и воздухораспределения с заполнением карты контрольных замеров |
|  | Диагностировать неисправности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Паять твердыми припоями в среде азота металлы, используемые в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха |
|  | Определять степень износа холодильных и вентиляционных установок |
|  | Составлять дефектные ведомости на ремонт холодильных и вентиляционных установок |
|  | Демонтировать и заменять детали и узлы, подлежащие плановой замене |
|  | Выполнять слесарные и сборочные работы |
|  | Опрессовывать, проверять на герметичность и вакуумировать контур хладагента |
|  | Заменять фильтры-осушители |
|  | Восстанавливать теплоизоляцию |
|  | Удалять и заправлять хладагент, теплоноситель и масло |
|  | Выполнять электромонтажные работы |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
| Необходимые знания | Основные принципы работы эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования и систем управления |
|  | Назначение аппаратов, машин и агрегатов, входящих в состав холодильных и вентиляционных систем и установок; |
|  | Основы холодильной техники, теплотехники и аэродинамики в объеме выполняемой работы |
|  | Оптимальные параметры функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Технология контроля технического состояния и дефектации деталей, узлов, аппаратов и агрегатов при выполнении среднего и капитального ремонта эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Специализированный инструмент, приборы, приспособления, материалы, запасные части для выполнения контроля технического состояния и дефектации деталей, узлов, аппаратов и агрегатов при выполнении среднего и капитального ремонта эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Правила составления дефетных ведомостей |
|  | Методы определения производительности и потребляемой мощности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок, правила замеров тока и напряжения |
|  | Правила опрессовки, проверки на герметичность, вакуумирования и заправки хладагентом, теплоносителем и маслом эксплуатируемых холодильных систем |
|  | Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем |
|  | Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров |
|  | Способы измерения расходов, давлений, температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и воздухораспределения |
|  | Способы диагностики неисправностей эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок и путей устранения их причины |
|  | Основы экологической безопасности эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Свойства используемого хладагента и теплоносителя |
|  | Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования, включая системы кондиционирования и тепловые насосы |
| Другие характеристики |  |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Устранение внезапных отказов холодильной и вентиляционной техники | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Слесарь по обслуживанию холодильного и вентиляционного оборудования Механик кондиционеров и холодильных установок Машинист холодильных установок Машинист вентиляционной и аспирационной установок Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы не менее 1 года в области обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение инструктажа по охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации Свидетельство о прохождении инструктажа по пожарной безопасности |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7126 | Слесари-сантехники и слесари-трубопроводчики |
|  | 7127 | Механики кондиционеров и холодильных установок |
| ЕТКС | § 117 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 3-го разряда |
|  | § 174 | Машинист вентиляционной и аспирационной установок 2-го разряда |
|  | § 222 | Машинист холодильных установок 2-го разряда |
|  | § 223 | Машинист холодильных установок 3-го разряда |
|  | 14341 | Машинист холодильных установок |
|  | 14560 | Монтажник компрессоров, насосов и вентиляторов |
|  | 14605 | Монтажник оборудования холодильных установок |
|  | 18526 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Диагностика причин аварийной остановки холодильных и вентиляционных машин и установок | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Комплектация и подготовка набора инструментов, материалов и документации для проведения экстренной диагностики в случае внезапных отказов холодильного и вентиляционного оборудования |
| --- | --- |
|  | Предварительный анализ данных после получения информации о внезапном отказе оборудования и подготовка к выезду в случае удаленности объекта |
|  | Визуальный осмотр или пробный пуск аварийного оборудования для выявления постороннего шума и запаха; вибраций труб и механизмов; подтеков масла; загрязнения или повреждения фильтров и теплообменников; недопустимого нагрева электродвигателей; влажного хода компрессоров; растяжения, проскальзывания или разрыва приводных ремней; ослабления или нарушения электрических соединений и заземления; недостаточной или избыточной заправки хладагента. |
|  | Считывание кодов аварии с контроллера или выявление сработавшего устройства автоматической защиты |
|  | Предварительное определение возможных причин отказа |
|  | Окончательная диагностика неисправности на основе комплексного анализа данных визуального осмотра, замера необходимых параметров, истории последних срабатываний защит и сервисной документации на оборудование |
|  | Определение возможности устранения причины отказа без замены узлов и деталей или составление дефектной ведомости при необходимости внепланового ремонта |
|  | Занесение подробной первичной и окончательной информации в журнал эксплуатации (технического обслуживания) с указанием установленной причины аварийного отказа оборудования |
| Необходимые умения | Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления материалы и другие технические средства, необходимые для контроля технического состояния и выявления неисправностей холодильного и вентиляционного оборудования (в том числе удаленный мониторинг) |
|  | Оценивать правильность функционирования, производительность и потребляемую мощность холодильных и вентиляционных установок |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи |
|  | Работать с сервисной документацией |
|  | Настраивать и проверять устройства автоматической защиты и регулирования, применяемые в холодильных и вентиляционных установках |
|  | Считывать коды ошибок с контроллеров |
|  | Диагностировать любые неисправности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Анализировать причины неисправности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Определять наиболее быстрые пути устранения отказов при соблюдении правил техники безопасности |
| Необходимые знания | Основные принципы работы холодильного и вентиляционного оборудования и систем управления; назначение аппаратов, машин и агрегатов, входящих в состав холодильных и вентиляционных систем и установок |
|  | Основы холодильной техники, теплотехники, аэродинамики, электротехники, автоматизации и компьютерной грамотности |
|  | Разрешенные диапазоны работы обслуживаемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Технология контроля технического состояния и дефектации деталей, узлов, аппаратов и агрегатов обслуживаемого оборудования |
|  | Специализированный инструмент, приборы, приспособления, материалы и запасные части для выполнения контроля технического состояния и дефектации деталей, узлов, аппаратов и агрегатов обслуживаемого оборудования |
|  | Правила составления дефетных ведомостей |
|  | Методы определения производительности и потребляемой мощности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Правила опрессовки, проверки на герметичность, вакуумирования и заправки хладагентом, теплоносителем и маслом эксплуатируемых холодильных систем |
|  | Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем |
|  | Основные технические термины из сервисной документации на английском языке |
|  | Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров |
|  | Способы диагностики неисправностей эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок и пути их устранения |
|  | Основы экологической безопасности эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Свойства используемого хладагента и теплоносителя. |
|  | Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования, включая системы кондиционирования и тепловые насосы |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Внеплановый срочный ремонт холодильных и вентиляционных машин и установок | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Составление плана внепланового срочного ремонта оборудования |
| --- | --- |
|  | Подбор запасных частей и подготовка инструментов, материалов и документации для проведения срочного ремонта |
|  | Ремонт системы с демонтажом и заменой вышедшего из строя узла, детали, аппарата, электродвигателя или агрегата |
|  | Сборка, опрессовка, проверка на герметичность контуров хладагента и теплоносителя |
|  | Вакуумирование холодильного контура |
|  | Заправка хладагента и теплоносителя |
|  | Пусконаладочные работы холодильной установки |
|  | Сборка, запуск и наладка системы вентиляции |
|  | Составление акта ремонтных работ и предписания персоналу, выполняющему технический уход |
| Необходимые умения | Применять специализированный инструмент, приборы, приспособления материалы и запасные части, необходимые для срочного внепланового холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Оценивать правильность функционирования эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Определять производительность и потребляемую мощность эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Читать гидравлические и электрические схемы и чертежи |
|  | Настраивать механические, электрические и электронные регуляторы и контроллеры, применяемые в эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установках |
|  | Измерять расходы, давления, температуры в контурах хладагента, теплоносителя, смазки и воздухораспределения |
|  | Выполнять замеры тока и напряжения с заполнением карты контрольных замеров |
|  | Паять твердыми припоями в среде азота металлы, используемые в холодильных установках и системах кондиционирования воздуха |
|  | Выполнять слесарные и сборочные работы |
|  | Демонтировать и заменять детали и узлы при всех видах ремонта |
|  | Опрессовывать, проверять на герметичность и вакуумировать контур хладагента |
|  | Устанавливать и заменять фильтры-осушители и антикислотные фильтры |
|  | Восстанавливать теплоизоляцию |
|  | Удалять и заправлять хладагент, теплоноситель и масло |
|  | Выполнять электромонтажные работы и ремонт электрооборудования в объеме обслуживаемой техники |
|  | Применять средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
| Необходимые знания | Технология контроля технического состояния и любого вида ремонта обслуживаемой техники |
|  | Оптимальные параметры функционирования холодильных и вентиляционных установок |
|  | Методы определения производительности и потребляемой мощности эксплуатируемых холодильных и вентиляционных установок |
|  | Правила опрессовки, проверки на герметичность, вакуумирования и заправки хладагентом, теплоносителем и маслом эксплуатируемых холодильных систем |
|  | Правила чтения чертежей, электрических и гидравлических схем |
|  | Инструкции по эксплуатации используемых механических, электрических и электронных регуляторов и контроллеров |
|  | Способы измерения расходов, давлений, температур в контурах хладагента, теплоносителя, системах смазки и воздухораспределения, замеров тока и напряжения |
|  | Основы экологической безопасности эксплуатируемого холодильного и вентиляционного оборудования |
|  | Свойства используемого хладагента и теплоносителя. |
|  | Средства индивидуальной защиты, пожаротушения и первой помощи |
|  | Нормативные документы, регламентирующие правила монтажа, наладки, эксплуатации и обслуживания холодильного и вентиляционного оборудования, включая системы кондиционирования и тепловые насосы |
| Другие характеристики | - |

# IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |  |
| --- | --- |
| Исполнительный вице-президент | Кузьмин Дмитрий Владимирович |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | НП «Северо-Западный межрегиональный центр АВОК», город Санкт-Петербург |
| --- | --- |

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда».

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649; 1995, № 35, ст. 3503; 1998, № 4, ст. 430; 2000, № 46, ст. 4537; 2001, № 33, ст. 3413; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 14, ст. 1212, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636, № 44, ст. 4537, № 50, ст. 5279, № 52, ст. 5498; 2007, № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3593; 2009, № 11, ст. 1261, № 29, ст. 3635, № 45, ст. 5265, № 48, ст. 5717; 2010, № 30, ст. 4004, № 40, ст. 4969; 2011, № 1, ст. 54, № 30, ст. 4590, 4591, 4596, № 46, ст. 6407, №49, ст. 7023; 2012, № 53, ст. 7608; 2013, № 7, ст. 610, № 27, ст. 3477; 2014, № 11, ст. 1092).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы».

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.